OGS ROLL GROOVE SPECIFICATIONS

For Carbon Steel Pipe And All Materials

--Organized By WELPING & GruvMaster

| - Actual Pipe Outside Diameter mm | - Dimensions - millimeters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Pipe Outside Diameter |  | - Gasket Seat “A” |  |  | - Groove Width “B” |  |  | - Groove Diameter “C” |  | - Groove Depth “D” - (ref) | - Min. Allow. Wall Thick “T” | - Max. Allow. Flare Dia. “F” |
|  | - Max. | - Min. | - Basic | - Max. | - Min. | - Basic | - Max. | - Min. | - Max. | - Min. |  |  |  |
| - 33.7mm | - 34.11 | - 33.02 | - 15.88 | - 16.64 | - 15.12 | - 7.14 | - 7.9 | - 6.38 | - 30.23 | - 29.85 | - 1.6 | - 1.65 | - 34.5 |
| - 42.4mm | - 42.9 | - 41.8 | - 15.88 | - 16.64 | - 15.12 | - 7.14 | - 7.9 | - 6.38 | - 38.99 | - 38.61 | - 1.6 | - 1.65 | - 45 |
| - 48.3mm | - 48.78 | - 47.78 | - 15.88 | - 16.64 | - 15.12 | - 7.14 | - 7.9 | - 6.38 | - 45.09 | - 44.71 | - 1.6 | - 1.65 | - 51.1 |
| - 57.0mm | - 57.61 | - 56.39 | - 15.88 | - 16.64 | - 15.12 | - 8.74 | - 9.5 | - 7.98 | - 53.85 | - 53.47 | - 1.60 | - 1.65 | - 59.7 |
| - 60.3mm | - 60.91 | - 59.69 | - 15.88 | - 16.64 | - 15.12 | - 8.74 | - 9.5 | - 7.98 | - 57.15 | - 56.77 | - 1.60 | - 1.65 | - 63 0 |
| - 73.0mm | - 73.74 | - 72.26 | - 15.88 | - 16.64 | - 15.12 | - 8.74 | - 9.5 | - 7.98 | - 69.09 | - 68.63 | - 1.98 | - 2.11 | - 75.7 |
| - 76.1mm | - 76.86 | - 75.34 | - 15.88 | - 16.64 | - 15.12 | - 8.74 | - 9.5 | - 7.98 | - 72.26 | - 71.8 | - 1.98 | - 2.11 | - 78.7 |
| - 88.9mm | - 89.79 | - 88.11 | - 15.88 | - 16.64 | - 15.12 | - 8.74 | - 9.5 | - 7.98 | - 84.94 | - 84.48 | - 1.98 | - 2.11 | - 91.4 |
| - 101.6mm | - 101.62 | - 100.81 | - 15.88 | - 16.64 | - 15.12 | - 8.74 | - 9.5 | - 7.98 | - 97.38 | - 96.87 | - 2.11 | - 2.11 | - 104.1 |
| - 108.0mm | - 109.09 | - 107.21 | - 15.88 | - 16.64 | - 15.12 | - 8.74 | - 9.5 | - 7.98 | - 103.73 | - 103.22 | - 2.11 | - 2.11 | - 110.5 |
| - 114.3mm | - 115.44 | - 113.51 | - 15.88 | - 16.64 | - 15.12 | - 8.74 | - 9.5 | - 7.98 | - 110.08 | - 109.57 | - 2.11 | - 2.11 | - 116.8 |
| - 127.0mm | - 128.27 | - 126.21 | - 15.88 | - 16.64 | - 15.12 | - 8.74 | - 9.5 | - 7.98 | - 122.78 | - 122.27 | - 2.11 | - 2.41 | - 129.5 |
| - 133.0mm | - 134.35 | - 132.21 | - 15.88 | - 16.64 | - 15.12 | - 8.74 | - 9.5 | - 7.98 | - 129.13 | - 128.62 | - 2.11 | - 2.77 | - 135.9 |
| - 139.7mm | - 141.12 | - 138.91 | - 15.88 | - 16.64 | - 15.12 | - 8.74 | - 9.5 | - 7.98 | - 135.48 | - 134.97 | - 2.11 | - 2.77 | - 142.2 |
| - 141.3mm | - 142.72 | - 140.51 | - 15.88 | - 16.64 | - 15.12 | - 8.74 | - 9.5 | - 7.98 | - 137.03 | - 136.47 | - 2.13 | - 2.77 | - 143.8 |
| - 152.4mm | - 153.82 | - 151.61 | - 15.88 | - 16.64 | - 15.12 | - 8.74 | - 9.5 | - 7.98 | - 148.08 | - 147.52 | - 2.16 | - 2.77 | - 154.9 |
| - 159.0mm | - 160.6 | - 158.21 | - 15.88 | - 16.64 | - 15.12 | - 8.74 | - 9.5 | - 7.98 | - 154.68 | - 154.12 | - 2.16 | - 2.77 | - 161.3 |
| - 165.1mm | - 166.7 | - 164.31 | - 15.88 | - 16.64 | - 15.12 | - 8.74 | - 9.5 | - 7.98 | - 160.9 | - 160.34 | - 2.16 | - 2.77 | - 167.6 |
| - 168.3mm | - 169.9 | - 167.51 | - 15.88 | - 16.64 | - 15.12 | - 8.74 | - 9.5 | - 7.98 | - 163.96 | - 163.4 | - 2.16 | - 2.77 | - 170.9 |
| - 203.2mm | - 204.8 | - 202.41 | - 19.05 | - 19.81 | - 18.29 | - 11.91 | - 12.67 | - 11.15 | - 198.53 | - 197.89 | - 2.34 | - 2.77 | - 207.5 |
| - 216.3mm | - 217.9 | - 215.51 | - 19.05 | - 19.81 | - 18.29 | - 11.91 | - 12.67 | - 11.15 | - 211.61 | - 210.97 | - 2.34 | - 2.77 | - 220.7 |
| - 219.1mm | - 220.7 | - 218.31 | - 19.05 | - 19.81 | - 18.29 | - 11.91 | - 12.67 | - 11.15 | - 214.4 | - 213.76 | - 2.34 | - 2.77 | - 223.5 |
| - 254.0mm | - 255.6 | - 253.21 | - 19.05 | - 19.81 | - 18.29 | - 11.91 | - 12.67 | - 11.15 | - 249.23 | - 248.54 | - 2.39 | - 3.4 | - 258.3 |
| - 267.4mm | - 269.0 | - 266.61 | - 19.05 | - 19.81 | - 18.29 | - 11.91 | - 12.67 | - 11.15 | - 262.6 | - 261.91 | - 2.39 | - 3.4 | - 271.8 |
| - 273.0mm | - 274.6 | - 272.21 | - 19.05 | - 19.81 | - 18.29 | - 11.91 | - 12.67 | - 11.15 | - 268.28 | - 267.59 | - 2.39 | - 3.4 | - 277.4 |
| - 304.8mm | - 306.4 | - 304.01 | - 19.05 | - 19.81 | - 18.29 | - 11.91 | - 12.67 | - 11.15 | - 299.24 | - 298.48 | - 2.77 | - 3.96 | - 309.1 |
| - 318.5mm | - 320.1 | - 317.71 | - 19.05 | - 19.81 | - 18.29 | - 11.91 | - 12.67 | - 11.15 | - 312.90 | - 312.14 | - 2.77 | - 3.96 | - 322.8 |
| - 323.9mm | - 325.5 | - 323.11 | - 19.05 | - 19.81 | - 18.29 | - 11.91 | - 12.67 | - 11.15 | - 318.29 | - 317.53 | - 2.77 | - 3.96 | - 328.2 |
| - 355.6mm | - 357.2 | - 354.81 | - 23.83 | - 24.59 | - 23.07 | - 11.91 | - 12.67 | - 11.15 | - 350.04 | - 349.28 | - 2.77 | - 3.96 | - 359.7 |
| - 377.0mm | - 378.6 | - 376.21 | - 23.83 | - 24.59 | - 23.07 | - 11.91 | - 12.67 | - 11.15 | - 371.44 | - 370.68 | - 2.77 | - 4.19 | - 381.1 |

OGS ROLL GROOVE SPECIFICATIONS

For Carbon Steel Pipe And All Materials

--Organized By WELPING & GruvMaster

| - Actual Pipe Outside Diameter mm | - Dimensions - millimeters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Pipe Outside Diameter |  | - Gasket Seat “A” |  |  | - Groove Width “B” |  |  | - Groove Diameter “C” |  | - Groove Depth “D” - (ref) | - Min. Allow. Wall Thick “T” | - Max. Allow. Flare Dia. “F” |
|  | - Max. | - Min. | - Basic | - Max. | - Min. | - Basic | - Max. | - Min. | - Max. | - Min. |  |  |  |
| - 381.0mm | - 382.6 | - 379.4 | - 23.83 | - 24.59 | - 23.07 | - 11.91 | - 12.67 | - 11.15 | - 375.44 | - 374.68 | - 2.77 | - 4.19 | - 385.1 |
| - 406.4mm | - 408.0 | - 405.61 | - 23.83 | - 24.59 | - 23.07 | - 11.91 | - 12.67 | - 11.15 | - 400.84 | - 400.08 | - 2.77 | 4.19 | 410.5 |
| 457.2mm | 455.6 | 453.21 | 25.4 | 26.16 | 24.64 | 11.91 | 12.67 | 11.15 | 451.64 | 450.88 | 2.77 | 4.19 | 461.3 |
| 508mm | 506.4 | 504.01 | 25.4 | 26.16 | 24.64 | 11.91 | 12.67 | 11.15 | 502.44 | 501.68 | 2.77 | 4.78 | 512.1 |
| 559mm | 557.4 | 555.01 | 25.4 | 26.16 | 24.64 | 12.7 | 13.46 | 11.94 | 550.06 | 549.3 | 4.37 | 4.78 | 563.9 |
| 610mm | 611.6 | 609.21 | 25.4 | 26.16 | 24.64 | 12.7 | 13.46 | 11.94 | 600.86 | 600.1 | 4.37 | 5.54 | 614.7 |
| 660.4mm | 662.76 | 659.61 | 44.45 | 45.21 | 43.69 | 15.88 | 16.64 | 15.12 | 647.7 | 646.1 | 6.35 | 6.35 | 665.5 |
| 711.0mm | 713.36 | 710.21 | 44.45 | 45.21 | 43.69 | 15.88 | 16.64 | 15.12 | 698.5 | 696.9 | 6.35 | 6.35 | 716.3 |
| 762.0mm | 764.36 | 761.21 | 44.45 | 45.21 | 43.69 | 15.88 | 16.64 | 15.12 | 749.3 | 747.7 | 6.35 | 6.35 | 767.1 |
| 813.0mm | 815.36 | 812.21 | 44.45 | 45.21 | 43.69 | 15.88 | 16.64 | 15.12 | 800.1 | 798.5 | 6.35 | 6.35 | 817.9 |
| 914.0mm | 916.36 | 913.21 | 44.45 | 45.21 | 43.69 | 15.88 | 16.64 | 15.12 | 901.7 | 900.1 | 6.35 | 6.35 | 919.5 |
| 1067.0mm | 1069.36 | 1066.21 | 50.8 | 51.56 | 50.04 | 15.88 | 16.64 | 15.12 | 1054.1 | 1052.5 | 6.35 | 6.35 | 1071.8 |